## Белозерски КОС
Додаток 3.3 до Правил, затверджених рішенням виконкому Добропільської міської ради від ______________ № _____________
Розрахунок допустимих конценрацій
забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються до систем централізованого водовідведення міста Білозерське на Білозерські КОС
Вихідні данні для розрахунку:
Q- витрата стічних вод на вході на очисні споруди: 600 тис. м3/рік, 1643,84 м3/добу;
(згідно з дозволом на спецводокористування).
ΣQп – витрата стічних вод Підприємств: 240 тис. м3/рік, 657,54 м3/добу;
Qgp – витрата господарсько-побутових стічних вод: 360 тис. м3/рік, 986,3 м3/добу.
за фактом 2017р:
загальний об'єм стічних вод – 402,2 тис. м3/рік;
об'єм стічних вод підприємств – 160,88 тис. м3/рік (40%);
об'єм господарсько- побутових стічних вод – 241,32 тис. м3/рік (60%).
Показники якості стічних вод | ДК забруднюючих речовин в каналізаційній мережі (додаток № 4 загальнодержавних правил, г/м3 | ДК забруднюючих речовин на вході в споруди біологічної очистки |  |  | ДК забруднюючих речовин з вимог встановленого ліміту на скид у водойму |  |  |  |  | ДК забруднюючих речовин за допустимим вмістом важких металів в осадах стычних вод |  |  |  |  | ДК, г/м3 не більше
|  | Дkjbo = | (Cj -Cjgp)*Q | + Cjgp, г/м3 | ДКjzl = | (Lzag – Lgp ) *106 | ,г/м3 |  |  | Cjvm = | (q1*K1 +q2*K2)*Cjvmoc | ,г/м3
[6 empty] | 365 *(1- Кj )* Σni=1Qj |  |  |  |  | Kj*Q
[5 empty] | Lgp = | 365 *Cjgp * Qgp* (1-Кj ) | ,т/рік |  |  | K1 = | (100-W1 ) / 100
|  |  | Σni=1Qj |  |  | 106 |  |  |  | K2 = | (100-W2 ) / 100
[10 empty] | ДКjvm = | (Cjvm – Cgpjvm) *Q | + Cjvm |  | ,г/м3
Σni=1Qj
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
рН | 6,5-9,0 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6,5-9,0
Завислі речовини | не більше 300 | - |  |  | Lgp = | 365 * 261 * 986,3 * (1-0,935) | = | 6.1074 | т/рік | - |  |  |  |  | 186
106
Lzag =9,0 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (9,0 – 6,1) * 106 | = | 185.8958 | г/м3
365 * (1-0,935) * 657,54
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
БСК5 | не більше 350 | - |  |  | Lgp = | 365 * 260 * 986,3 * (1-0,935) | = | 6.084 | т/рік | - |  |  |  |  | 186
106
Lzag =9,0 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (9,0 – 6,1) * 106 | = | 185.8958 | г/м3
365 * (1-0,935) * 657,54
ХСК | не більше 500 | - |  |  | Lgp = | 365 * 410 * 986,3 * (1-0,81) | = | 28.044 | т/рік | - |  |  |  |  | 439
106
Lzag =48,0 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (48,0 – 28,0) * 106 | = | 438.5927 | г/м3
365 * (1-0,81) * 657,54
Азот аммонійний | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 43,5 * 986,3 * (1-0,94) | = | 0.9396 | т/рік | - |  |  |  |  | 20.8
106
Lzag =1,2 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (1,2 – 0,9) * 106 | = | 20.8332 | г/м3
365 * (1-0,94) * 657,54
Нітрити | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 3,3 * 986,3 | = | 1.188 | т/рік | - |  |  |  |  | 3.3
106
Lzag =2,0 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (2,0 – 1,2) * 106 | = | 3.3333 | г/м3
365 * 657,54
Нітрати | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 45 * 986,3 | = | 16.2 | т/рік | - |  |  |  |  | 45
106
Lzag =27,0 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (27,0 – 16,2) * 106 | = | 44.9996 | г/м3
365 * 657,54
Сухий залишок | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 1166 * 986,3 * (1-0,10) | = | 377.7835 | т/рік | - |  |  |  |  | 1584
106
Lzag =720 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (720 – 377,8) * 106 | = | 1584.2454 | г/м3
365 * (1-0,10) * 657,54
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
Хлориди | не більше 350 | Дkbo = | (350 - 274) * 1643,84 |  | Lgp = | 365 * 274 * 986,3 * (1-0,12) | = | 86.8031 | т/рік | - |  |  |  |  | 350
|  |  | 657.54 |  |  | 106
|  | + 274 = 464 |  |  | Lzag =210 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (210 – 86,8) * 106 | = | 583.3282 | г/м3
365 * (1-0,12) * 657,54
Сульфати | не більше 400 | Дkbo = | (500 - 307) * 1643,84 |  | Lgp = | 365 * 307 * 986,3 * (1-0,10) | = | 99.4679 | т/рік | - |  |  |  |  | 400
|  |  | 657.54 |  |  | 106
|  | +307 =789,5 |  |  | Lzag =300 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (300 – 99,5) * 106 | = | 928.2326 | г/м3
365 * (1-0,10) * 657,54
Залізо загальне | 3 | Дkjbo = | (2,5 - 2,2) * 1643,84 |  | Lgp = | 365 * 2,2 * 986,3 * (1-0,83) | = | 0.13464 | т/рік | q2*K2 =0,18т/сут |  |  |  |  | 1.72
|  |  | 657.54 |  |  | 106
|  | + 2,2 = 2,9 |  |  | Lzag =0,20 т/рік |  |  |  |  | Cjvm = | 0,18*25000 |  | = | 3.3
[5 empty] | ДКzl = | (0,20 – 0,13) * 106 | = | 1.7157 | г/м3 |  | 0,83*1643,84
[6 empty] | 365 * (1-0,83) * 657,54 |  |  |  | ДКjvm = | (3,3-0,05)*1643,84
657.54
+ 0,05 = 8,18
Фосфати | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 14 * 986,3 * (1-0,59) | = | 2.0664 | т/рік | - |  |  |  |  | 9.1
106
Lzag =3,0 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (3,0 – 2,1) * 106 | = | 9.1463 | г/м3
365 * (1-0,59) * 657,54
СПАР | 10 | Дkjbo = | (20 - 2,1) * 1643,84 |  | Lgp = | 365 * 2,1 * 986,3 * (1-0,78) | = | 0.16632 | т/рік | - |  |  |  |  | 1.9
|  |  | 657.54 |  |  | 106
|  | + 2,1 = 46,85 |  |  | Lzag =0,3 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (0,3 – 0,2) * 106 | = | 1.8939 | г/м3
365 * (1-0,78) * 657,54
Нафта та нафтопро-дукти | 10 | Дkjbo = | (10 - 1,9) * 1643,84 |  | Lgp = | 365 * 1,9 * 986,3 * (1-0,82) | = | 0.12654 | т/рік | - |  |  |  |  | 1.6
|  |  | 657.54 |  |  | 106
|  | + 1,9 = 22,1 |  |  | Lzag =0,20 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (0,20 – 0,13) * 106 | = | 1.5766 | г/м3
365 * (1-0,815) * 657,54
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
Жири рослинні та тваринні | 50 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50
Сульфіди | 1.5 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1.5
Азот (сума азоту органічного та амонійного) | 50 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50
Феноли | 0.25 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.25
Note on O21: Юдин: