ЗМІСТ

1.	Загальні положення									        4

2.	Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів	8

3.	Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення	10

4.	Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів	11

5.	Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення	14

6.	Правила та порядок приймання рідких відходів на зливні станції	15

7.	Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення	17

8.	Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні  вимог щодо якості і режиму їх скидання	19

Додаток 1 – Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод	23

Додаток 2 – Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення	24

Додаток 3 – Вимоги до складу та властивостей стічних вод споживачів, що приймаються до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське	26

Додаток 3.1 -	Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються до систем централізованого водовідведення міста Добропілля на Добропільські КОС											32

Додаток 3.2 - Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються до систем централізованого водовідведення міста Білицьке на білицькі КОС												36

Додаток 3.3 - Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються до систем централізованого водовідведення міста міста Білозерське на Білозерські КОС											40

Додаток 4 – Санітарний паспорт споживача, установи, тощо, які мають вигрібні ями	44

Додаток 5 – Перелік показників і періодичність надання інформації споживачами, які скидають стічні води до систем централізованного водовідведення міста Добропілля, Білицьке, Білозерське	45

Додаток 6 – Методика відбору проб стічних вод споживачів, що приймаються до систем централізованого водовідведення	47

Додаток 1 до Методики відбору проб – Інформація щодо об’ємів, строків та умов зберігання, способів консервування проб стічних вод	56

Додаток 2 до Методики відбору проб – Інформація щодо об’ємів, строків та умов зберігання, способів консервування проб стічних вод	57

Додаток 3 до Методики відбору проб – Протокол результатів досліджень стічної води	58

Додаток 4 до Методики відбору проб – Акт відбору проб стічних вод споживача	59

- Загальні положення

  - Ці «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське» (далі – Правила) розроблені відповідно до:

- Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

- Закону України «Про відходи»;

- «Водного кодексу України»;

- Податкового кодексу України;

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 року № 465;

- Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання
та водовідведення, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 року № 302, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19.04.2016 року № 593/28723;

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 року за № 56/31508;

- Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 року за № 56/31509;

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року № 190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627;

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 року № 30, зареєстровані
у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 року за № 231/767;

- Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 року № 116, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.12.1994 року за № 313/523;

- Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 року № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2009 року за № 767/16783;

- Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від  06.02.2017 року № 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 року за № 235/30103;

- Державних будівельних норм (ДБН) В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі та споруди», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 року № 134 та від 28.08.2013 року № 410;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 року за № 457/19195;

- «Гігієнічних вимог до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 року № 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.07.2010 року за № 452/17747;

- ДСТУ 3013 - 95. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод – з територій міст і промислових підприємств.

- Ці Правила розроблено з метою:

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних
з ними підприємств;

- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

- Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі – виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі – споживачі).

- Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

- арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється 
за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

- виробник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) – Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (Добропільське ВУВКГ) КП «Компанія «Вода Донбасу»;

- вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України № 316 від 01.12.2017 року (далі – загальнодержавні Правила), та цими Правилами;

- головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

- договір – договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

- ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

- дощова каналізація – комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод з території підприємств;

- залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

- зливна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

- збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

- каналізаційний випуск споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

- каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

- каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд 
на них для збирання й відведення стічних вод;

- каналізаційні очисні споруди (КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

- контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

- контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод,
що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

- локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків
і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

- локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил та/або загальнодержавних Правил;

- об’єкт споживача – окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

- поверхневі стічні води – середньорічний обсяг стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій, і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення;

- рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

- субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем
і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

- стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової
і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена
із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

- стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі – Правила користування).

- Ці Правила розроблені на підставі загальнодержавних Правил та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод 
до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 01.12.2017 року № 316 (далі - Порядок). В цих Правилах установлюються ДК
для кожної забруднюючої речовини, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення споживачі міст Добропілля, Білицьке, Білозерське.

- Ці Правила затверджуються органами місцевого самоврядування та
є обов’язковими для виробника та споживачів міст Добропілля, Білицьке, Білозерське.

- Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

- Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.

- Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське через окремий випуск
з обов'язковим улаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником (як правило на межі балансової належності мереж водовідведення).

Об'єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.10.Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливні станції (пункти) виробників, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод (рідких побутових відходів) погоджуються у договорі з Виробником. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються у розділі 6 цих Правил.

1.11.Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

1.12.Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно на підставі укладеного договору.

1.13.Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнанні запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності споживач
в узгодженні з виробником терміни виконує роботи з обладнання випусків запірними пристроями.

- Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

  - Виробник повинен:

    - Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС
із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року
№ 465;

    - Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами
та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу
та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил;

    - Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачів;

    - Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд
та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

    - Здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, порядок відбору проб встановлено Додатком 6 
до цих Правил;

    - Відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

    - У разі виявлення порушень споживачем умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами;

    - Обмежувати скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при невиконанні споживачами (субспоживачами) вимог цих Правил, та заходів
із нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

    - Вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або не побутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском
з облаштуванням контрольного колодязя;

    - Встановлювати кожному споживачеві кількісні та якісні показники приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, а також вимоги додержання певного режиму стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів з споживачами на послуги водовідведення.

  - Споживачі повинні:

    - Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних
та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати
від субспоживачів виконання положень цих Правил;

    - Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

    - Виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів
не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;

    - У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30%
і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог
до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника
у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати
у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

    - Укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

    - Надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення
та локальних очисних споруд;

    - Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод та підписувати необхідні документи (акти відбору проб та ін.), про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

    - Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

    - Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду;

    - Подавати виробнику інформацію про кількість та якість стічних вод,
що скидаються до систем централізованого водовідведення, окремо по кожному випуску. Перелік показників, кратність проведення лабораторних досліджень та порядок подання
до виробника інформації встановлюються виробником залежно від виду діяльності споживача й обсягів водовідведення (Додаток 5 до цих Правил). Інформація повинна подаватися до виробника у письмовому вигляді до 5-го числа наступного за звітним місяця. За достовірність інформації несе відповідальність особисто споживач. Лабораторний аналіз стічних вод споживачів може здійснювати будь-яка лабораторія, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію
та метрологічну діяльність».

- Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

- До систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське  приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

- Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, 
не повинні:

- містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

- містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

- містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

- містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

- містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

- містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80 %;

- мати температуру вище 40 С;

- мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

- мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 рази;

- мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

- створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

- унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

- містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

- У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням
до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з Додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення
на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 3.6 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

- Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення
без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах
з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені
до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з Додатком 2 до цих Правил.

- Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

- Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3.3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виробника
із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод
із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості
та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає
зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати
за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80 % від оплати, що встановлюється відповідно до розділу 8 цих Правил, та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника
над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до розділу 8 цих Правил, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

- Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

- Вимоги до складу та властивостей стічних вод споживачів при скиді
до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське наведені у Додатку 3 до цих Правил.

4.Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

- Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів
як найменшу з чотирьох величин:

- ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

- ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

- величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі
на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

- допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з Додатком 3 загальнодержавних Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять 
для кожних КОС виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

- У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК
у каналізаційній мережі приймають ДК, відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного
їх відведення та очищення на КОС згідно з Додатком 4 загальнодержавних Правил.

- У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК
у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою:

(г/м3),

| де: |  | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cj | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із Додатком 5 загальнодержавних Правил); |
|  | Q | - | середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу); |
|  |  | - | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР – 5 (г/ м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді). |

- У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у Додатку 5 загальнодержавних Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

- ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

(г/м3)

| де: | ДКjzl | - | ДКj-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид: (т/рік) – частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 365 | - | кількість днів у році; |
|  | gp | - | середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу); |
|  | i=1nQi | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м3/добу; |
|  | Cjgp | - | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3); |
|  | Kj | - | коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для Добропільських, Білицьких, Білозерських КОС, а за їх відсутності - за Додатком 5 загальнодержавних Правил. |

- ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів
в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися
як органічні добрива, розраховують за формулою:

(г/м3),

| де: | ДКjvm | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ccvm | - | допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою: |

(г/м3),

| де: | q1 | - | кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q2 | - | кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу; |
|  | K1 | - | коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину, |

| де: | W1 | - | вологість сирого осаду, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K2 | - | коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину, |

| де: | W2 | - | вологість надлишкового активного мулу, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cjvmoc | - | допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними Додатка 3 загальнодержавних Правил; |
|  | Kj | - | коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у Додатку 3 загальнодержавних Правил; |
|  | Q | - | середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу); |
|  | Cjvmgp | - | концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту. |

4.7.	Розрахунки ДК забруднюючих речовин виконані Добропільським ВУВКГ, 
що експлуатує Добропільські, Білицькі, Білозерські КОС та наведені у Додатку 3 до цих Правил.

5. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем

централізованого водовідведення

- Виробники та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

- У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості
та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

- У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів
у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

- У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж
і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag 
(тис. грн.) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

| де: | Ki | - | відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн.); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qi | - | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач, (м3/добу); |
|  | Zi | - | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн.). |

- У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт
з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

- За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів
та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:

| де: | Bi | - | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bzag | - | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн.); |
|  | Mi | - | скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
|  | i=1nBzag | - | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

- Розрахунок участі споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує виробник та подає на затвердження виконавчому комітетові Добропільської міської ради, який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо споживач відмовляється від участі в цих роботах, виробник застосовує
до нього заходи, передбачені договором.

- Правила та порядок приймання рідких відходів на зливні станції

  - Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять
від споживачів безпосередньо на каналізаційні очисні споруди, або до системи централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське через зливні станції виробника, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються
у договорі з виробником.

  - Перевезення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливної станції
(у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються у договорі з виробником) здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

  - Згідно з п. 8.15.1 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі
та споруди», приймання рідких відходів (які зберігаються у вигребах) від неканалізованих районів слід здійснювати через зливні станції. Згідно з п. 8.15.4 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі та споруди» на зливних станціях відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів, належить приймати 1:1. Слід передбачити 30 % загальної витрати води на миття транспортних засобів брандспойтами, 25 % – на розведення рідких відходів у каналі біля приймальних лійок і 45 % – у відділені решіток
і на створення водяної завіси. Вода повинна подаватися від водогінної мережі
з розриванням струменя. або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди.

  - Обсяги водовідведення формуються на основі затверджених виконкомом міської ради норм водоспоживання з урахуванням ступеню упорядження і кількості мешканців (працюючих), але не менше 25 л/добу на 1 людину (з урахуванням роботи зливних станцій), згідно п. 7.1.1. ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація зовнішні мережі
та споруди».

  - Відповідно до вимог п. 2.21 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 17.03.2011 року № 145, рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання
та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

  - Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

  - В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки, згідно п. 2.22 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць.

  - Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливної станції) здійснюється силами виробника, підприємства або особи, які мають відповідний Дозвіл, що 
в подальшому іменується - перевізник.

  - Перевізник зобов'язаний одержати у виробника Дозвіл на цей вид діяльності за умовою оплати витрат виробника на злив і очищення рідких відходів. Дозвіл видається терміном на один рік. Перевізник зобов'язаний надати виробнику перелік споживачів,
що користуються його послугами, та щомісячно дані про якісний склад і об'єм їх стоків.

  - Споживач або перевізник зобов'язаний надати виробнику дані про хімічний склад, об'єми стоків і одержати дозвіл на скидання на зливні станції виробника.

  - При вивозі рідких відходів перевізником укладається договір про надання послуг з вивозу, зливу між споживачем і перевізником. Договір про надання послуг
з прийому, транспортування та очищення рідких відходів в цьому випадку укладається між виробником та споживачем.

Оплата виконується за тарифами для централізованого водовідведення, затвердженими у відповідності до діючого законодавства.

При вивозі рідких відходів безпосередньо виробником договір про надання послуг між ним та споживачем укладається на прийом, транспортування та очищення рідких відходів.

Оплата виконується згідно із затвердженими калькуляціями витрат, пов’язаних
з вивозом рідких відходів транспортом виробника, та за тарифами для централізованого водовідведення, затвердженими у відповідності до діючого законодавства.

  - Основні дані щодо вигрібних ям заносяться в Санітарні паспорти, що
є невід'ємною частиною Договорів про надання послуг на вивіз рідких відходів. Санітарний паспорт наведений у Додатку 4 до цих Правил.

  - При зміні найменування споживача або перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, споживач
або перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни виробника.

  - Виробник здійснює технічний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.

  - Скидати рідкі відходи від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

  - Забороняється скидати у вигрібні ями і на очисні споруди поверхневі стічні води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоулавлювачів.

  - При порушенні правил скидання рідких відходів споживач або перевізник оплачує послуги, надані за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності Кк = 5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

  - Споживачі несуть встановлену законодавством відповідальність
за порушення вимог цих Правил відповідно до ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  - Підключення споживачів, що мають вигрібні ями, до систем централізованого водовідведення проводиться у встановленому порядку, при наявності письмового Дозволу виробника.

  - Споживач зобов'язаний забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, виробник або перевізник не несуть відповідальності за не вивезення рідких відходів.

- Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

- Послуги з централізованого водовідведення надаються виробниками Споживачам виключно на договірних засадах. Перелік документів, необхідних
для укладання договору встановлюються виробником.

- Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, 
та періодичність контролю встановлюються виробником, згідно з Додатком 5 до цих Правил.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний
та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод
та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються
у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені
з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі щомісяця (до 5-го числа наступного за звітним), надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.

У випадку відмови споживача подавати виробнику інформацію про якісний склад стічних вод, виробник має право самостійно виконати аналіз стічних вод з оплатою
за проведені роботи за рахунок споживача. Якщо споживач відмовляється оплачувати виробнику цей рахунок, то об’єм скинутих стічних вод вважається не облікованим
та понадлімітним – за місяць, у якому проводився аналіз.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію,
яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику
їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)), виконавчі креслення з нанесеними мережами водопостачання
і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя і вузлів обліку води
та стоків, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, індивідуальні норми використання води та водовідведення на одиницю продукції
або послуг (для споживачів зі складними технологічними процесами), технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, технічну документацію на засоби обліку води та стоків, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, паспорт водного господарства, як узагальнена характеристика споживача
з його особливостями споживання води та скидання стічних вод. Форма та склад паспорту водного господарства встановлюються виробником.

  - Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

  - Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

  - Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність».

  - Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

  - З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин
у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

  - Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 2
за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника на територію споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Дії уповноваженого представника виробника передбачені Додатком 6 до цих Правил.

  - У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод
з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

  - У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність
у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно
з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

  - Питання щодо організації відбору, видів проб, місць відбору, пристроїв, засобів та посуду для відбору, вимог до зберігання, реєстрації та транспортування проб, техніки безпеки при відборі проб відображені у Додатку 6 до цих Правил.

- Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні  вимог щодо якості і режиму їх скидання

  - У разі повної відповідальності якості та режиму скиду стічних вод цих Правил та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення
за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

  - Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають
за фактичними обсягами відповідно до пунктів 8.6, 8.15 цього розділу або згідно
з Правилами користування.

  - Кількість стічних вод, прийнятих від кожного споживача до систем централізованого водовідведення, визначається за допомогою засобів обліку стічних вод, що встановленні споживачем на всіх існуючих випусках до систем централізованого водовідведення.

В разі відсутності засобів обліку стічних вод, об’єм стічних вод визначається:

- за кількістю спожитої води, що надходить з мереж централізованого питного
та технічного водопостачання та розрахункового обсягу поверхневих стічних вод;

- за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах (свердловинах);

- за паспортним дебітом усіх свердловин та проектною потужністю поверхневого водозабору;

- по розрахунку за пропускною спроможністю труби вводу при безобліковому водокористуванні, самовільному приєднанні;

- по нормативним розрахункам (питомим нормам) водоспоживання
на господарсько-питні, виробничі та технологічні потреби;

- на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення.

Порядок визначення кількості стічних вод споживача встановлюється виробником.

  - Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором),
що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо
на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

  - Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

  - Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (РС) розраховує виробник за формулою:

| де: | T | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

  - У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

  - У разі відхилення показника рН від установлених меж:

- від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2;

- від 1,5 до 2 одиниць – Kk = 5;

- від 2 та більше одиниць – Kk = 10.

  - У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

| де: | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

  - У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40С або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

  - У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

  - У разі виявлення виробником під час конролью якості стічних вод,
що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Kk)
для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

Kk=CfДК-1,

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 8.7, 8.8 цього розділу.

  - Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних
або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Kk = 5.

  - Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

KK=i=1nCfi-ДКiДКi

| де: | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКi | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може буди більше ніж 10. Якщо
за розрахунком Кк більше ніж 10, приймають Кк = 10, крім випадків, передбачених пунктом 8.7 цього розділу.

  - Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується
за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується
за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

  - Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське, у разі порушення вимог щодо якості і режиму
їх скидання, вноситься споживачем згідно з розрахунками виробника та виставленими ним рахунками на розрахунковий рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені договором. У разі прострочення платежів з споживача стягується пеня згідно з умовами договору.

  - Середньорічний об'єм стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації з території споживача, визначається відповідно до вимог пунктів 4.10 – 4.13 Правил користування.

Для розрахунку обсягу опадів, що випали в якості основи береться середньорічний обсяг опадів за минулий рік по населеному пункту (дані Гідрометцентру розміщені
в мережі інтернеті). У деяких випадках можна використовувати дані про кількість опадів
по Донецькому регіону, наведені в ДСТУ - Н Б В.1.1-27:2010.

Додаток 1

до Правил, затверджених рішенням

виконкому Добропільської міської ради

від 			 №

Перелік
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

- Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

- Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

- Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмале-патокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

- Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

- Гальванічне виробництво.

- Машинобудування і металообробка.

- Металургія чорна та кольорова.

- Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

- Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

- Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

- Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також
їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли
(сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3 за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

до Правил, затверджених рішенням

виконкому Добропільської  міської ради

від 			 №

Перелік
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

- Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі
і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні
і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів
і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

- Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

- Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить
до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

- Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту
в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані
в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини
в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

- Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

- Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

- Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент
та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

- Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

- Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

- Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології
та природних ресурсів України від  06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли
до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3

до Правил, затверджених рішенням

виконкому Добропільської  міської ради

від 			 №

Вимоги до складу та властивостей стічних вод споживачів, що приймаються до систем централізованого водовідведення міст Добропілля, Білицьке, Білозерське

| № п/п | Показники якості стічних вод | Одиниця виміру | Допустимі концентрації, не більше |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Найменування очисних споруд* |
| 1 | Температура | °С |  |
| 2 | Водневий показник | мг/дм3 |  |
| 3 | Завислі речовини та речовини, що спливають | мг/дм3 |  |
| 4 | БСК5 | мгО2/дм3 |  |
| 5 | ХСК | мгО2/дм3 |  |
| 6 | Азот амонійний | мг/дм3 |  |
| 7 | Нітрити | мг/дм3 |  |
| 8 | Нітрати | мг/дм3 |  |
| 9 | Сухий залишок | мг/дм3 |  |
| 10 | Хлориди | мг/дм3 |  |
| 11 | Сульфати | мг/дм3 |  |
| 12 14 | Залізо загальне | мг/дм3 |  |
| 13 | Фосфати | мг/дм3 |  |
| 14 | СПАР | мг/дм3 |  |
| 15 | Нафта, нафтопродукти | мг/дм3 |  |
| 16 | Жири рослинні та тваринні | мг/дм3 |  |
| 17 | Сульфіди | мг/дм3 |  |
| 18 | Феноли | мг/дм3 |  |
| 19 | Цинк | мг/дм3 |  |
| 20 | Мідь | мг/дм3 |  |

* – розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах наведено у Додатку 3.1 до цих Правил.

Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення встановлено Додатком 2 до цих Правил.

44

Додаток 4

до Правил, затверджених рішенням

виконкому Добропільської міської ради

від 			 №

Санітарний паспорт споживача, установи, тощо, які мають вигрібні ями

Місто

Район

- Найменування споживача

- Адреса, телефон

ПІБ – керівника

ПІБ - головного бухгалтера

- Кількість працюючих чоловік

- Наявність орендарів

–	Найменування орендарів

–	Кількість працюючих

5.	Наявність водопроводу:

а)	централізований;

б)	свердловини;

в)	колонки;

г)	інші джерела.

6.	Коротка характеристика та розміри вигрібних ям:

а)	глибина

б)	ширина

в)	довжина

г)	об’єм

7.	Матеріали які використовують для обладнання ями

8.	Кількість вигрібних ям

9.	Наявність заасфальтованих або забетонованих площадок

10.	Наявність під’їзних шляхів до не каналізованих вбиралень, вигрібним ямам

11.	Періодичність вивозу нечистот

12. Наявність Договору з перевізником про надання послуг з вивозу, зливу рідких нечистот №		 від

Найменування перевізника

Юридична адреса перевізника

дата заповнення

підпис керівника підприємства

М.П.

45

Додаток 5

до Правил, затверджених рішенням

виконкому Добропільської міської ради

від 			 №

Перелік

показників і періодичність надання інформації споживачами, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення

міст Добропілля, Білицьке, Білозерське

Таблиця 1

| Обсяг стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення, м3/місяць | Періодичність надання споживачами інформації про кількісний та якісний склад стічних вод в Добропільське ВУВКГ | Перелік показників якості стічних вод споживачів, що включаються в інформацію для передачі в Добропільське ВУВКГ |
| --- | --- | --- |
| 500 – 1500 | Щомісяця | рН, завислі речовини, БСК5, ХСК, іони амонію, нітрати, нітрити, фосфати, хлориди, сульфати, сухий залишок, залізо загальне, нафтопродукти, СПАР, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею 2) |
| 100 – 500 | Щомісяця | рН, завислі речовини, БСК5, ХСК, іони амонію, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею 2) |
| 10 – 100 | 1 раз в квартал | рН, завислі речовини, БСК5, іони амонію, а також, характерні специфічні показники для окремих галузей промисловості і видів діяльності (згідно з таблицею 2) |

46

Характерні показники забруднень стічних вод за галузями промисловості

Таблиця 2

| № п/п | Галузь промисловості, підприємства | Показники |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паливна промисловість: - Вугільні шахти, гірські збагачувальні фабрики | рН, завислі речовини, сухий залишок, хлориди, сульфати, феноли, нафтопродукти |
| 2. | Чорна та кольорова металургія: - Металургійні заводи - Метизні заводи - Коксохімічні заводи - Заводи кольорових металів | рН, завислі речовини, іони амонію, нітрити, залізо загальне, нафтопродукти рН, завислі речовини, сухий залишок, сульфати, залізо загальне, СПАР рН, ХСК, іони амонію, феноли, нафтопродукти, сірководень і сульфіди рН, завислі речовини, метали (цинк, хром, мідь, нікель, залізо загальне), хлориди, сульфати, сухий залишок, нафтопродукти |
| 3. | Хімічна промисловість: - Лакофарбові заводи та виробництва | рН, ХСК, БСК5, залізо загальне, жири та масла, нафтопродукти |
| 4. | Деревообробна промисловість: - Меблеві фабрики і заводи фанерні | Завислі речовини, ХСК, БСК5 |
| 5. | Легка промисловість: - Трикотажні і швейні фабрики - Шкіряні фабрики | рН, ХСК, СПАР, завислі речовини рН, ХСК, БСК5, іони амонію, хлориди, сульфати, сірководень і сульфіди, хром, феноли, СПАР, жири та масла |
| 6. | Харчова промисловість: - Підприємства з переробки зерна - Хлібозаводи та макаронні фабрики - Кондитерські та харчосмакові фабрики - Молокозаводи - М'ясокомбінати - Рибокомбінат - Підприємства олійно-жирової промисловості - Пивоварні заводи і заводи безалкогольних напоїв | рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, залізо загальне, сірководень і сульфіди рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, залізо загальне, хлориди, іони амонію, фосфати, сірководень і сульфіди рН, завислі речовини, БСК5, сірководень і сульфіди, залізо загальне, іони амонію, нітрити рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, фосфати, залізо загальне, іони амонію, нітрити, сірководень і сульфіди рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, іони амонію, жири та масла, сухий залишок, хлориди, фосфати, залізо загальне, нітрити, сірководень і сульфіди рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, іони амонію, жири та масла, сухий залишок, хлориди, фосфати, залізо загальне , нітрити, сірководень і сульфіди рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, жири та масла, сухий залишок, СПАР, іони амонію, нітрити, хлориди, залізо загальне, сірководень і сульфіди рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, сухий залишок, іони амонію, нітрити, хлориди, залізо загальне, сірководень і сульфіди |
| 7. | Машинобудівна промисловість: - Машинобудівні і ремонтно-механічні заводи | рН, завислі речовини, сухий залишок, нафтопродукти, залізо загальне, хром, мідь, цинк |
| 8. | Будівельна індустрія: - Цементні заводи - Скляні заводи | рН, завислі речовини, нафтопродукти, сухий залишок, хлориди рН, завислі речовини, нафтопродукти, сухий залишок, хлориди |
| 9. | Інші галузі промисловості: - Залізничні станції та підприємства - Автотранспортні і авторемонтні підприємства (СТО, заправки, авто-мийки) - Зберігання нафти і нафтопродуктів (нафтобази) - Підприємства побутового обслуговування (пральні, перукарні, фотосалони, хімчистки і т.п.) - Котельні | рН, завислі речовини, ХСК, БСК5, іони амонію, сухий залишок, хлориди залізо загальне, нафтопродукти, СПАР рН, завислі речовини, ХСК, хлориди, залізо загальне, сухий залишок, нафтопродукти, фосфати, СПАР рН, завислі речовини, ХСК, нафтопродукти рН, ХСК, БСК5, СПАР, завислі речовини, іони амонію, нітрити, фосфати рН, завислі речовини, хлориди, сухий залишок |

Примітки:

- У випадку використання споживачами технічної води або підземних джерел в перелік характерних показників необхідно включити: хлориди, сульфати, сухий залишок, нітрати, залізо загальне.

- Перелік забруднень, на наявність яких споживачі повинні подавати до ВУВКГ інформацію, визначається з урахуванням вищевказаних рекомендацій, а також накопиченого практичного досвіду.