47

Додаток 6

до Правил, затверджених рішенням

виконкому Добропільської  міської ради

від 			 №

МЕТОДИКА ВІДБОРУ ПРОБ

СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ, ШО ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

м. Добропілля – 2018 рік
                                                                                           48

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Методика відбору проб стічних вод споживачів, що приймаються до систем централізованого водовідведення (далі Методика відбору проб) встановлює вимоги
до відбору проб з метою подальшого визначення відповідності їх складу вимогам, встановленим загальнодержавними Правилами та цими Правилами.

Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин є достатньою підставою для нарахування  плати  за скид понаднормативних забруднень.

Методика відбору проб містить вимоги до: організації відбору, видів проб, місць відбору, пристроїв, засобів та посуду для відбору, вимог до зберігання, реєстрації
та транспортування проб, техніки безпеки при відборі проб згідно з діючими керівними нормативними документами.

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Методика відбору проб розроблена на підставі наступних нормативних документів:

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року № 190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627;

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 15.01.2018 року за № 56/31508;

- ДСТУ ISO 5667- 2:2003 «Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб»;

- ДСТУ ISO 5667-3:2003 «Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами»;

- ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод»;

- КНД 211.1.0.009-94 «Гiдросфера. Відбір проб для визначення складу
i властивостей стiчних та технологiчних вод»;

- КНД 211.1.4.017-95 - КНД 211.1.4.043-95 (методики визначення складу, властивостей і забруднюючих речовин у стічних водах), Київ, 1997;

- РНД 01-05-2002  -  РНД 27-05-2002 (збірник виконання вимірювань показників забрудненості в стічних водах), Київ, 2004.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Контроль складу і властивостей стічних вод, що скидаються до систем централізованого водовідведення повинен систематично виконуватись споживачем безпосередньо або шляхом залучення інших уповноважених лабораторій на право виконання вимірювань показників якості стічних вод відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Інформація щодо складу стічних вод, 
які поступають до систем централізованого водовідведення, повинна надаватися виробнику за підписом і печаткою керівника споживача. Перелік показників контролю, а також періодичність надання інформації споживачем щодо складу стічних вод, які скидаються
до систем централізованого водовідведення, визначено у Додатку 5 до цих Правил.

49

Виробник повинен контролювати якість скидання стічних вод споживачів
до системи централізованого водовідведення шляхом відбору з контрольного колодязя контрольної проби. Цей контроль проводиться раптового (в будь-який час доби), 
без узгодження зі споживачем заздалегідь з метою забезпечення приймання та очищення стічних вод споживачів на каналізаційних очисних спорудах до встановлених нормативних вимог.

Перелік показників контролю встановлюється виробником згідно дозволу
на спеціальне водокористування та додатковими показниками, характерними для окремих галузей промисловості. Частота контрольних відборів проб залежить від якості та обсягів стічних вод споживача та затверджується керівником виробника. Для споживачів,
які мають стабільний склад стічних вод, що підтверджується результатами спостережень протягом декількох років, виробник може здійснювати лабораторний контроль
за скороченою схемою.

Цими Правилами передбачено відбір арбітражної проби. Арбітражна проба – частина контрольної проби,  аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, що проводив виробник.

Відбір арбітражної проби проводиться виробником у присутності споживача одночасно при відборі контрольної проби з контрольного колодязя, яка поділяється
при постійному перемішуванні на дві паралельні проби: контрольну та арбітражну.

Аналіз контрольної проби проводить виробник.

Арбітражна проба пломбується (опечатується) представником виробника, що фіксується у акті відбору проби, а також складається акт передачі (прийому) пломбованої проби до незалежної лабораторії. Аналіз арбітражної проби повинен виконуватися
у незалежній лабораторії, що здійснює свою діяльність у галузі контролю якості стічних вод відповідно до вимог закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Контрольна проба аналізується виробником відразу після відбору, а її частина (арбітражна проба), після консервування згідно з Додатком 1 до цієї Методики відбору проб, знаходиться у виробника (споживача). При аналізуванні контрольної та арбітражної проб необхідно виконувати вимоги щодо консервування та допустимих строків зберігання згідно з Додатком 2 до цієї Методики відбору проб.

Результати вимірювань показників якості стічних вод фіксуються у робочих журналах як виробників так і незалежних лабораторій та зберігаються безстроково.
За потреби оформлюються протоколи результатів дослідження згідно з Додатком 3 
цієї Методики відбору проб.

Якщо споживач не згоден з отриманими від виробника у 5-денний термін результатами, він організує доставку арбітражної проби у незалежну лабораторію
на дослідження.

Результати аналізу стічних вод, що виконані незалежною лабораторією, разом
з копією акта прийому пломбованих проб повинні бути передані споживачем до виробника в десятиденний термін з моменту відбору проб.

У разі отримання значних розходжень результатів паралельних вимірювань показників якості стічних вод, при наступному відборі контрольних та арбітражних проб, відбір, транспортування та аналіз арбітражних проб повинен виконуватися у присутності компетентного спеціаліста виробника.

Строки, умови зберігання, обсяги контрольних та арбітражних проб повинні відповідати нормативним вимогам, встановленим у відповідних методиках визначення конкретних показників складу стічних вод та нормативних документах: КНД 211.1.0.009-94, ДСТУ ISO 5667 ч.2,3,10 згідно з Додатком 2 до цієї Методики відбору проб.

50

У випадках звернення споживачів до виробника з проханням додаткового контролю якості стічних вод, що скидаються до систем централізованого водовідведення, відбір проб і виконання аналізу виконується  за рахунок споживача.

- ОРГАНІЗАЦІЯ  ВІДБОРУ ПРОБ

Відбір контрольних проб стічних вод, що скидаються споживачем до систем централізованого водовідведення, здійснюється уповноваженим представником виробника в присутності представника споживача. При цьому складається акт відбору проб у 3-х примірниках, які підписують як представник виробника, так і представник споживача. Форма акта відбору проб надана у Додатку 4 до цієї Методики відбору проб.

Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, забезпечуючи при цьому надання необхідних відомостей щодо своєї системи водовідведення, вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод.

Уповноваженими представниками споживача під час відбору проб стічних вод
з правом підпису акта відбору проб (уповноважені представники споживача) можуть бути особи, призначені відповідним документом (наказ, розпорядження, доручення).

Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 2
за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника на територію споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Якщо споживач відмовляється виділити уповноваженого представника для відбору проб стічних вод, зволікає з допуском уповноваженого представника виробника
на територію споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створює перешкоди у відборі проб, виробник направляє споживачу на електронну пошту лист із зазначенням точного часу і дати, конкретних порушень з боку споживача.

Якщо через 30 хв. з моменту відправлення листа на електронну пошту споживача останній не усунув порушення та відбір проб стічних вод неможливий, виробник повторно направляє на електронну пошту споживача лист із зазначенням точного часу і дати, а також виставлення споживачу рахунку за понаднормативний скид забруднень з відповідним коефіцієнтом кратності (Kk = 2 або Kk = 5) за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

При цьому у виробника повинні залишитися факти, що підтверджують відправку на електронну пошту споживача листів (скріншот екрану). На скріншоті має бути зазначено: дата і час відправлення, електронна пошта на яку відправлено лист і текст самого листа.

У випадку виявлення (на підставі візуальної оцінки або нехарактерного запаху) аварійних залпових скидів стічних вод, що надходять на каналізаційні очисні споруди
або перекачуючі каналізаційні насосні станції виробника, обслуговуючий персонал споруд оперативно передає дану інформацію адміністрації виробника для організації відбору проб.

Відбір проб повинен виконуватись на всіх насосних станціях, стічні води яких поступають на очисні споруди, і далі у споживачів, стічні води яких поступають
на каналізаційні насосні станції, де було зафіксовано залповий скид. При цьому

51

оформлюється протокол виявлення залпового скиду, де вказується час початку залпового скиду, який підписують два представники виробника, а також акт відбору проб у споживача згідно до вимог чинної Методики відбору проб.

Припинення залпового скиду повинно підтверджуватись протоколом результатів аналізу уповноваженої лабораторії на право виконання вимірювань показників якості стічних вод відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» без перевищення допустимих концентрацій.

Усі лабораторні дослідження за фактами залпових скидів, що виявляються, повинні виконуватись за рахунок споживачів.

- МІСЦЯ ВІДБОРУ ПРОБ

З метою визначення складу стічних вод споживачів, що відводяться до системи централізованого водовідведення, виробником виконується відбір контрольних проб
з контрольних колодязів, що знаходяться на каналізаційних випусках споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника, або в іншому місці за погодженням з виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя.

Контрольні колодязі мають бути  зазначені на генплані об’єкта споживача
та позначені ідентифікаційними табличками (КК1, КК2...), на яких вказуються назва підприємства із зазначенням відстані до КК у метрах (якщо табличка не міститься безпосередньо біля КК).

Контрольні колодязі повинні бути завжди доступними для огляду та відбору проб, очищені від забруднюючих речовин.

Контрольні колодязі улаштовуються і експлуатуються споживачами згідно вимог ДБН В.25-75:2013  «Каналізація. Зовнішні мереж та споруди» та загальнодержавних Правил.

У випадку наявності двох і більше контрольних колодязя, споживачем надається виробнику інформація про обсяги стічних вод, що скидаються, або їх відсотковому співвідношенню індивідуально для кожного колодязя.

- ВИДИ ТА ОБСЯГИ ПРОБ

Контрольна проба відбирається пробовідбірниками ємністю 0,5-1,0 дм3 декілька разів, з рівними інтервалами часу – 5-10 хвилин, та зливаються до  однієї ємності
для забезпечення їх змішання. При цьому кількість відборів не може бути менше 3-х разів. Вода у місці відбору повинна добре перемішуватися, якщо це не виконується, то проба відбирається у різних по глибині місцях.

Обсяг контрольної проби залежить від кількості та виду інгредієнтів,
що визначаються, та має бути у три рази більшим за об’єм, який необхідний для одного визначення усіх показників.

Для виконання вимірювань окремих показників, у тому числі нафтопродуктів, жирів, сульфідів згідно вимог НД необхідно виконувати індивідуальний відбір
та транспортування проб безпосередньо у ємності для виконання аналізу усього відібраного об’єму.

Строки, умови зберігання, обсяги контрольних та арбітражних проб повинні відповідати нормативним вимогам, встановленим у відповідних методиках визначення конкретних показників складу стічних  вод та нормативних документах: КНД 211.1.0.009-94, ДСТУ ISO 5667 ч.2,3,10 згідно з Додатком 2 до цієї Методики відбору проб.

52

Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживачів значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживачі повинні встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої,
які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

- ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ

Для відбору контрольних проб стічних вод використовують пробовідбірники, 
які повинні відповідати таким вимогам:

- повинні виготовлятися з матеріалів, які виключають забруднювання проби
та взаємодію з її компонентами;

- не повинні змінювати склад і властивості проби через адсорбцію і леткість;

- виключити можливість забруднення сторонніми речовинами;

- зводити до мінімуму час контакту між пробою і пробовідбірником;

- мати просту конструкцію із гладкими поверхнями, щоб забезпечити легкість  очищування;

- бути придатними до огляду перед відбором проб на предмет наявності сторонніх забруднень;

- бути стійкими до критичних температур, до поломки.

Найпростішим обладнанням для відбору проб є посудина з нержавіючої сталі, скляна або пластмасова пляшка з широким горлом ємністю 0,5-1,0 дм3, які відповідають вищезазначеним вимогам.

Допускаються автоматичні пристрої для відбору проб різноманітної конструкції, які встановлюються з ініціативи споживача та за його кошти.

Відібрані проби для зберігання та транспортування поміщають в посуд, який повинен відповідати наступним вимогам:

- не бути причиною забруднення проби;

- не адсорбувати компоненти, які потрібно визначати;

- не реагувати із конкретними елементами проби.

Проби, відібрані з метою визначення фізичних та хімічних параметрів, поміщають у посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (поліетилен, скло, боросілікатне скло), який надійно закривається пробками. Посуд із різьбовими ковпачками повинен бути обладнаний пробками з інертної пластмаси, скляний – пришліфованими скляними пробками. Для запобігання  розхитування пробки, яке могло б призвести до розливання
та забруднення проби, при транспортуванні використовують ящики з кришками.

Посуд для зберігання проб треба старанно очищати, щоб звести до мінімуму можливе забруднювання проби, спосіб очищування залежить від речовини, що підлягає аналізуванню.

У більшості випадків нові скляні посудини треба мити водою з миючим засобом для видалення пилу та залишків пакувального матеріалу. Після цього їх промивають хромовою сумішшю, декілька раз споліскують водопровідною, а потім дистильованою
або деіонізованою водою.

Поліетиленові посудини, за звичай, наповнюють розчином азотної або соляної кислоти концентрацією 1 моль/дм3, залишають вимочуватися на добу, далі промивають декілька раз водопровідною, а потім дистильованою або деіонізованою водою.

Посудини для зберігання та аналізування проб на визначення фосфатів, СПАР
не можна мити мийними засобами. Не можна використовувати хромову суміш
                                                                                                                                                          53

для очищення посудин на визначення сульфатів та хрому.

Посудини з пробами повинні бути чітко маркіровані, що дозволяє ідентифікувати пробу в лабораторії. Маркування повинно бути міцним, не змиватися.

Настанови щодо типів посудин, які використовують для відбирання, транспортування та зберігання проб, встановлюють відповідним методиками щодо аналітичної процедури та КНД 211.1.0.009-94,   ДСТУ ISO 5667 ч.2,3,10.

- ТЕХНІКА ВІДБОРУ ПРОБ

Перед виїздом на відбір проб пробовідбірник повинен перевірити наявність бланків актів відбору проб (Додаток 4 до цієї Методики відбору проб), необхідного для відбору проб обладнання та його придатність до використання. При перевірці обладнання необхідно переконатися:

- у відсутності глибоких подряпин, ознак зношуваності, чистоті пробовідбірників, лійок;

- у відсутності ознак зношуваності та належності кріплень мотузки, ланцюга, ручки обладнання для відбору проб;

- у наявності необхідної кількості корзин, ящиків для пересування проб, 
у відсутності їх пошкоджень та ознак зношуваності;

- у тому, що ємності для транспортування  проб не пошкодженні, закриті кришками та забезпечена їх максимальна чистота;

- слід промити все обладнання для відбору проб: ємності для проб, прилад
для відбирання проб, а також останній метр мотузки, ланцюга або ручки обладнання
для відбирання проб стічної води, при необхідності обробити їх дезінфікуючою сумішшю. Необхідно простежити, щоб не відбулося повторного забруднення цієї частини мотузки, наприклад, при контакті з землею.

При заповненні посуду пробою слід запобігати сильному переміщуванню, розриву струменя або захоплення повітря пробою. Необхідно заповнювати посудину до самого верху і закривати її пробкою так, щоб не залишалося місця для повітря над пробою.
Це обмежує можливість змішування проби з повітрям при транспортуванні і унеможливлює деякі зміни складу проби.

Відбір проб води для визначення нафтопродуктів, жирів та масел повинен проводитися сухими скляними широкогорлими банками з притертою пробкою шляхом одноразового наповнення без переливу. При цьому банки для відбору проб ретельно ополіскують розчинником, що використовується при екстракції згідно методики виконання вимірювання. Ці ж банки з відібраною пробою доставляються в лабораторію, при виконанні аналізу відібраний об’єм проби використовується повністю.

Особливу увагу звертають на правильність відбору проб при вимірюванні сірководню. Кожну таку пробу відбирають в окремий посуд ємністю 250-500 см3, в який заздалегідь додають 1-2 см3 натрію гідроксиду або 6-10 см3 розчину ацетату кадмію. Пробу води наливають під пробку, щоб у ємності не залишалось бульбашок повітря.

- РЕЄСТРАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОБ

Відібрана проба повинна з достатньою повнотою репрезентувати показники складу та властивостей стічних вод на момент її відбору та своєчасно буди доставлена
у лабораторію.

Посудини, що містять проби, треба маркувати у ясній і зрозумілій формі для того, щоб сприяти ідентифікації у лабораторії без виникнення різночитань.

54

На відібрану пробу (проби) складається супровідний документ (акт, паспорт), наведений у Додатку 4 до цієї Методики відбору проб, в якому має бути наведена така інформація:

- назва та адреса споживача;

- розташування контрольного колодязя для відбору проб;

- дата, час відбирання;

- мета відбору;

- маркування посудини у ясній і зрозумілій формі (без виникнення різночитань),  маркування повинно бути міцним, не змиватися;

- вид проби (контрольна проба);

- спосіб відбору (ручний, автоматичний);

- дані про обробку проби (фільтрування, відстоювання, консервування тощо);

- візуальна, органолептична характеристика проби;

- умови транспортування проби;

- відомості про осіб, які проводили відбір проби  (посада, ім’я та прізвище представників виробника та споживача).

Строки, умови зберігання, обсяги контрольних та арбітражних проб повинні відповідати нормативним вимогам, встановленим у відповідних методиках визначення конкретних показників складу стічних  вод та нормативних документах: КНД 211.1.0.009-94, ДСТУ ISO 5667 ч.2,3,10. Зведена інформація щодо вибору проб, способів зберігання
та консервування стічних проб наведені у Додатку 2 до цієї Методики відбору проб.

Зберігання проб припустиме лише у випадку неможливості проведення аналізу відразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі зміни у складі
та властивостях проби.

Пробу треба транспортувати та зберігати при температурі від 2 до 5°С у відносно короткий строк до початку аналізування.

Для збільшення строку зберігання проби її консервують, додаючи хімікати безпосередньо після відбирання проби або в порожній посуд, враховуючи такі вимоги:

- консерванти даного компоненту або групи компонентів не повинні перешкоджати визначенню інших показників;

- конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають
у відповідності з методиками виконання вимірювань.

Пропонують різні хімічні компоненти, які у необхідних концентраціях додають
у пробу. Найчастіше у якості консервантів використовують кислоти та розчини лугів. Бажано додавати достатньо концентровані розчини консервантів у невеликих об’ємах. 
Це дозволяє в більшості випадків не брати до уваги ступінь розведення проби під час розрахунку результатів аналізування.

Велика увага повинна приділятися транспортуванню порожньої тари для проб
до міста відбору та наповненої, яка направляється до лабораторії.

Посуд, у якому зберігають відібрані проби, треба захищати і закривати так, щоб
не погіршувався їх вміст та не відбувалася втрата її частини під час транспортування. Посуд пакують у тару, яка охороняє його від руйнації та від можливих зовнішніх забруднень, а також сама не повинна бути джерелом забруднення. Тара для транспортування може виготовлятися з пластмаси, дерева, пінопласту, картону та повинна мати перегородки. Кришки ящиків не повинні впливати на пробки посуду з пробами.

Проби транспортують службовим автотранспортом з метою забезпечення

55

безпечної та своєчасної доставки проб у лабораторію, виконання негайного охолоджування проби за допомогою холодильної камери.

- ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВІДБОРІ ПРОБ

Персонал виробника та представники споживача згідно із законодавством України зобов’язані знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з засобами відбору проб, вміти користуватися засобами індивідуального захисту.

До відбору проб допускається персонал, який має документально підтверджені повноваження (службове посвідчення, наряд) та пройшов інструктаж з охорони праці 
при відборі проб стічних вод.

Персонал, який допускається до відбору проб, повинен вміти надавати першу медичну допомогу при травмах, отруєннях.

Перед відбором проб персонал повинен ознайомитися з особливостями устрою контрольного колодязя, із можливими небезпечними факторами, що можуть виникнути
при контролі.

Місця, призначені для відбору проб, повинні бути доступними. Якщо шлях
до контрольного колодязя захаращений сторонніми предметами, засипаний снігом
або ґрунтом, заболочений або підтоплений, персонал повинен вимагати від відповідальних осіб споживача забезпечити вільний доступ до місця відбору проб.

Відбір контрольних проб виробником повинен виконуватися у присутності уповноваженого представника споживача. Проведення відбору при відсутності уповноваженого представника споживача може здійснюватися групою працівників виробника щонайменше з двох осіб, які забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами страхування та рятування. Перед відбором проб необхідно провести вентиляцію контрольного колодязя протягом 30 хв.

Контрольна проба стічної води звичайно відбирається уручну за допомогою пробовідбірника, опущеного в контрольний колодязь та витягнутого після наповнення
за допомогою мотузки, ланцюга або ручки обладнання для відбирання проб. При цьому безпосереднє опущення  працівників у колодязь не допускається.

При відборі стічних вод необхідно пам’ятати, що конкретні консерванти,
що додаються у пробу (луги, кислоти, хлороформ та інші) треба використовувати обережно, беручи до уваги їх негативний вплив на здоров’я. Персонал треба інформувати про можливу небезпечність і заходи індивідуального захисту від них.

При виявленні порушень, які зменшують безпеку праці при контрольному відборі проб виробником складається акт про неможливість відбору з визначенням терміну усунення порушень. Відбір проб у цьому випадку може здійснюватись лише після виконання споживачем заходів, необхідних для створення безпечних умов праці персоналу. Споживач повинен повідомити виробника про вжиті заходи.

56

Додаток 1

до Методики відбору проб

Інформація щодо об’ємів, строків та умов зберігання, способів консервування проб стічних вод

| Показники | Тип посудини | Спосіб консервування | Строки зберігання проб при t = 2 ÷ 5 С° | Рекомендований об’єм проби* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлориди, сульфати | пластики або скло | консервування не передбачено | хлориди – 1 місяць; сульфати – 1 тиждень | 1,0 дм3 |
| СПАР | скло | 2 см3 хлороформу на 1 дм3 | не >7 діб | 0,5 – 1,0 дм3 |
| Залізо загальне | пластики | 2,0 см3 HCl (або 2,5 см3 HNO3) на 100 см3 | не > 1місяця | 0,15 – 0,25 дм3 |
| Цинк, мідь, хром загальний | пластики | 5 см3 HNO3 на 1 дм3 | не > 1 місяця | не < 1,0 дм3 |

58

Додаток 3

до Методики відбору проб

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»

ДОБРОПІЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІОННОГО ГОСПОДАРСТВА

Адреса лабораторії:

Свідоцтво про атестацію №

ПРОТОКОЛ №

результатів досліджень стічної води

від «______» _________________ 20___р.

Пункт відбору проби:

(з вказівкою адреси)

Місце відбору проби:

Дата та час відбору проби:

Дата та чс доставки проби:

Дата виконання аналізу: початок:

закінчення:

| ..Назва показників | Од. виміру | Результати досліджень |
| --- | --- | --- |
| Шифр проби |  |  |
| Водородний показник | од. рН |  |
| Завислі речовини | мг/дм3 |  |
| БСК5 | мгО2/дм3 |  |
| ХСК | мгО/дм3 |  |
| Азот амонійний | мг/дм3 |  |
| Нітрити | мг/дм3 |  |
| Нітрати | мг/дм3 |  |
| Сухий залишок | мг/дм3 |  |
| Сульфати | мг/дм3 |  |
| Хлориди | мг/дм3 |  |
| Фосфати | мг/дм3 |  |
| Залізо загальне | мг/дм3 |  |
| Хром (ІІІ) | мг/дм3 |  |
| Хром (ІV) | мг/дм3 |  |
| Цинк | мг/дм3 |  |
| Мідь | мг/дм3 |  |
| СПАР | мг/дм3 |  |
| Феноли | мг/дм3 |  |
| Нафтопродукти | мг/дм3 |  |
| Жири | мг/дм3 |  |
| Сульфіди | мг/дм3 |  |

Дослідження виконували:

Начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії

Примічання:

* - регістраційний номер в зведеному журналі.

59

Додаток 4

до Методики відбору проб

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»

ДОБРОПІЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Акт №

відбору проб стічних вод споживача

Найменування споживача:

(з вказівкою адреси)

Місце відбору проби:

Дата та час відбору:

Вид проби: контрольна (усереднена).

Мета відбору: лабораторні дослідження якості води.

| Марку-вання проби | Показники контролю | Характе-ристика тари | Обсяг прби (л) | Відомості про консервацію проби |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Візуальна, органолептична характеристика

проби:

Умови транспортування проби:

ПРОБА ВІДІБРАНА:

Представником ВУВКГ

(посада, П.І.Б.)

(підпис)

у присутності уповноваженого

представника споживача

(посада, П.І.Б.)

(підпис)

Контрольна проба доставлена для виконання досліджень в лабораторію

(дата і час доставки)

Арбітражна проба

(ВУВКГ, підприємство, незалежна організація, дата і час доставки, підпис особи що доставила пробу)

Акт складено у 	 примірниках.